|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sensor Name** | **Slave Address** | **Function Code** | **Starting Address** | **Data ASddress** | **Baud Rate** | **Data Bit** | **Parity** | **Stop Bits** |
| Salinity | 4 | 3 | 0x00 | Salinity Data:  0x04 (\*0.01) | 9600 | 8 | none | 1 |
| PH | 2 | 3 | 0x00 | Temp: 0x00 (\*0.1)  PH: 0x01 (\*0.1) | 9600 | 8 | none | 1 |
| ORP | 3 | 3 | 0x00 | Temp: 0x00(\*0.1)  ORP: 0x01 | 9600 | 8 | none | 1 |
| DO | 10 | 3 | 0x00  (32 bit float) | DO: 0x01 0x00  (32 bit float) | 9600 | 8 | none | 1 |
| Ammonia | 11 | 4 | 0x00  (32 bit float) | NH3: 0x01 0x00  (32 bit float) | 9600 | 8 | none | 1 |
| Temp(From Ammonia) | 11 | 4 | 0x00 | Temp: 0x03 (0.1) | 9600 | 8 | none | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |